## Výšky
výška nad hřebenem
vzdálennost od hřebene | 3.3 | m
sklon střechy | 10 | °
minimální výška
- nad hřebenem | 0.068121 | m
- nad střechou | 0.65 | m
Sklon střechy (výpočet úhlu)
- délka | 210 | m
- výška | 176 | m
úhel sklonu | 39.9662 | °
výška na ploché střeše s překážkou
vzdálenost od překážky | 0.1 | m
výška překážky | 1.3 | m
minimální výška komínu | 1.0176 | m
vliv překážky
vzdálenost od překážky | 3.3 | m | pokračovat na další podmínku
výška překážky nad ústím | 1.3 | m | pokračovat na další podmínku
max.výška | 0.58188 | m
šířka překážky v rovině ústí | 5 | m | nutno připočíst 25 Pa
max.šířka | 1.7685 | m
řez válcem - šikmá rozeta
průměr komínu | 350 | mm, m
sklon střechy | 19 | °
převýšení | 120.5147 | mm, m
dlouhá osa | 370.1672 | mm, m
ochranné pásmo
výkon spotřebiče | 24 | kW
úhel OP | 25 | °
okolí vývodu | 0.4 | m
výška OP | 6 | m
šířka OP - dole | 0.8 | m
- nahoře | 3.5978 | m

## Tepelný odpor
Tepelný odpor | [8 empty] | Výpočet dle EN 15287-1+A1 | [8 empty] | Tepelný odpor - součet
vzorec | RK = ƩR1-N + RI + RE = Ʃd1-N/λ1-N + RI + RE | [6 empty] | m2.K/W | vzorec | RK = Dh . Ʃ(Rn/Dh.n) = Ʃ(Dh/Dh.n.Rn) | [6 empty] | m2.K/W | vzorec | RK = ƩR1-N + RI + RE | [6 empty] | m2.K/W
| RK = | celkový tepelný odpor komínu | [5 empty] | m2.K/W |  | RK = | celkový tepelný odpor komínu | [5 empty] | m2.K/W |  | RK = | celkový tepelný odpor komínu | [5 empty] | m2.K/W
| R1-N = | tepelný odpor jednotlivých vrstev | [5 empty] | m2.K/W |  | Rn = | tepelný odpor jednotlivých vrstev | [5 empty] | m2.K/W |  | R1-N = | tepelný odpor jednotlivých vrstev | [5 empty] | m2.K/W
| RI = | tepelný odpor přestupu tepla vnitřní = |  |  |  | 0 | 0.07 | m2.K/W |  | Dh = | světlost komínu nebo komínové vložky | [5 empty] | m |  | RI = | tepelný odpor přestupu tepla vnitřní = |  |  |  | 0.13 | 0.13 | m2.K/W
| RE = | tepelný odpor přestupu tepla vnější = |  |  |  | 0 | 0.125 | m2.K/W |  | Dh.n = | vnitřní hydraulický průměr jednotlivých stěn | [5 empty] | m |  | RE = | tepelný odpor přestupu tepla vnější = |  |  |  | 0 | 0.04 | m2.K/W
| d1-N = | tloušťka jednotlivých vrstev | [5 empty] | m
| λ1-N = | součinitel tepelné vodivosti jednotlivých vrstev | [5 empty] | W/m.K | [9 empty] | vrstva 1 - z vnitřku ven |  |  |  | materiál | komínový systém Poujoulat
[23 empty] | R1 = |  | 0.503 | m2.K/W
vrstva 1 - z vnitřku ven |  |  |  | materiál | minerální izolace |  |  |  | vnitřní průměr vložky | [8 empty] | vrstva 2 - z vnitřku ven |  |  |  | materiál | SKAMOL Super-izol - 50 mm
d1 = |  | 0.02 | m |  | R1 = d1/λ1 = |  | 0.02 | m2.K/W | Dh = Dh.1 |  | 0.15 | m | Dh/Dh.1 = |  | 1 | konst. | [6 empty] | R2 = |  | 0 | m2.K/W
λ1 = |  | 1 | W/m.K | [5 empty] | výpočtový = |  | 0.2 | m | Dh/Dh.1.R1 = |  | 0.02 | m2.K/W |  | vrstva 3 - z vnitřku ven |  |  |  | materiál | lepidlo stavební
vrstva 2 - z vnitřku ven |  |  |  | materiál | vzduchová mezera - 200°C |  |  |  | vnitřní hydraulický průměr stěny - 2 | [13 empty] | R3 = |  | 0 | m2.K/W
d2 = |  | 0.02 | m |  | R2 = d2/λ2 = |  | 0.28571 | m2.K/W | Dh.2 = |  | 0.24 | m | Dh/Dh.2 = |  | 0.83333 | konst. |  | vrstva 4 - z vnitřku ven |  |  |  | materiál | minerální izolace
λ2 = |  | 0.07 | W/m.K | [9 empty] | Dh/Dh.2.R2 = |  | 0.2381 | m2.K/W | [6 empty] | R4 = |  | 0 | m2.K/W
vrstva 3 - z vnitřku ven |  |  |  | materiál | SKAMOTEC 225 |  |  |  | vnitřní hydraulický průměr stěny - 3 | [8 empty] | vrstva 5 - z vnitřku ven |  |  |  | materiál
d3 = |  | 0.04 | m |  | R3 = d3/λ3 = |  | 0.08 | m2.K/W | Dh.3 = |  | 0.28 | m | Dh/Dh.3 = |  | 0.71429 | konst. | [6 empty] | R5 = |  | 0 | m2.K/W
λ3 = |  | 0.5 | W/m.K | [9 empty] | Dh/Dh.3.R3 = |  | 0.057143 | m2.K/W
vrstva 4 - z vnitřku ven |  |  |  | materiál | lepidlo stavební |  |  |  | vnitřní hydraulický průměr stěny - 4
d4 = |  | 0 | m |  | R4 = d4/λ4 = |  | 0 | m2.K/W | Dh.4 = |  | 0.36 | m | Dh/Dh.4 = |  | 0.55556 | konst.
λ4 = |  | 1 | W/m.K | [9 empty] | Dh/Dh.4.R4 = |  | 0 | m2.K/W
vrstva 5 - z vnitřku ven |  |  |  | materiál |  |  |  |  | vnitřní hydraulický průměr stěny - 5
d5 = |  | 0 | m |  | R5 = d5/λ5 = |  | 0 | m2.K/W | Dh.5 = |  | 0 | m | Dh/Dh.5 = |  | 0 | konst.
λ5 = |  | 0 | W/m.K | [9 empty] | Dh/Dh.5.R5 = |  | 0 | m2.K/W
RK | = | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | RI | RE | Rk | = | Dh/Dh.1.R1 | Dh/Dh.2.R2 | Dh/Dh.3.R3 | Dh/Dh.4.R4 | Dh/Dh.5.R5 |  |  | RK | = | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | RI | RE
| = | 0.02 | 0.28571 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | = | 0.02 | 0.2381 | 0.057143 | 0 | 0 |  |  |  | = | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
RK | = | 0.38571 |  | m2.K/W |  | 0.25457 | m cihelného zdiva |  | Rk | = | 0.31524 |  | m2.K/W |  | 0.20806 | m cihelného zdiva |  | RK | = | 0.633 |  | m2.K/W
[19 empty] | vypočtená hodnota odpovídá cca tloušťce |  |  |  | 0.33198 | m cihelného zdiva
Tepelný odpor vzduchové mezery | [8 empty] | Porovnání výpočtu Rn
vzorec | λLIN = 0,005855231dv + 0,006158321 | [6 empty] | W/m.K | vzorec | Rn = y . Dh.n/(2.λn).ln((Dh.n+2dn)/Dh.n) | [6 empty] | m2.K/W
| λn=2 = 0,000000511dv2 + 0,005697525dv + 0,009978070 | [6 empty] | W/m.K |  | y = | součinitel tvaru |  | 1 | 1,0 kruh; 1,1 hranatý |  |  | m2.K/W
| λn=3 = -0,000000016dv3 + 0,000006786dv2 + 0,005208195dv + 0,015644049 | [6 empty] | W/m.K
[9 empty] | R1 = | 0.018232 | m2.K/W | dle EN | 0.02 | m2.K/W | klasicky | rozdíl | 8.839%
| dv = | vzduchová mezera |  | 50 | mm |  |  |  | R2 = | 0.26426 | m2.K/W | dle EN | 0.28571 | m2.K/W | klasicky | rozdíl | 7.51%
[9 empty] | R3 = | 0.070368 | m2.K/W | dle EN | 0.08 | m2.K/W | klasicky | rozdíl | 12.04%
| λLIN = | 0.29892 | W/m.K | lineárně |  |  |  |  | R4 =
| λn=2 = | 0.29613 | W/m.K | s druhou mocninou |  |  |  |  | R5 =
| λn=3 = | 0.29102 | W/m.K | s třetí mocninou
λprůměr |  | = | 0.29536 |  | W/m.K
| rozptyl = | 0.002892 | W/m.K = | 0.9792%
RVM | = | 0.16929 |  | m2.K/W
dle EN 15 287-1+A1
RVM = 0,116 5 - 0,000 488.tx + 0,000 000 65.tx2 +
| (4,36 - 0,035 1.tx + 0,000 082.tx2).x - (58 - 0,46.tx + 0,001 1.tx2).x2 | [6 empty] | m2.K/W
| tx = | teplota na vnitřním povrchu |  |  | 85 | °C | pro tx < 200°C
RVM | = | 0.11285 |  | m2.K/W
λVM |  | = | 0.44306 |  | W/m.K

## Teploty
Teploty - povrchové
[10 empty] | tepelný tok - rovná stěna - vztaženo na plochu | [5 empty] | tepelný tok - kruhová stěna - vztaženo na délku |  |  |  | tepelný tok - rovná stěna - vztaženo na plochu - vrstvy
tCALC = | teplota spalin |  |  |  |  | 424 |  | °C |  | f = 1/Ri . (ti - tsi) |  |  |  | 664.4628 | W/m2 | f1 = 1/Ri . π . Dh . (ti - tsi) |  | 375.5521 | W/m | RK = | celkový = | 0.41 | m2.K/W | CHYBA
tZAP= | zápalná povrchová teplota |  |  |  |  | 85 |  | °C |  | f = 1/Rk . (tsi - tse) |  |  |  | 664.4628 | W/m2 | f1 = 2 . π . λ . ((tsi - tse) / (ln Dha/Dh)) |  | 375.7426 | W/m |  | RK1 = | vrstva 1 = | 0.315 | m2.K/W
tOK = | teplota okolí |  |  |  |  | 22 |  | °C |  | f = 1/Re . (tse - te) |  |  |  | 664.4628 | W/m2 | f1 = 1/Re . π . Dha . (tse - te) |  | 375.5521 | W/m |  | RK2 = | vrstva 2 = | 0.113 | m2.K/W
DH = | vnitřní průměr komínu |  |  |  |  | 0.15 |  | m |  | f = 1/(Ri + Rk + Re) . (ti - te) = U . (ti - te) |  |  |  | 664.4628 | W/m2 | f1 = U1 . π . (ti - te) |  | 375.5521 | W/m |  | RK3 = | vrstva 3 = | 1 | m2.K/W
DHA = | vnější průměr komínu |  |  |  |  | 0.21 |  | m
RK = | celkový tepelný odpor komínu |  |  |  |  | 0.41 |  | m2.K/W |  | U = 1/(Ri + Rk + Re) |  | 1.6529 | W/m2.K |  |  | U1 = 1/((Ri/Dh) + (Ʃ 1/2λ . ln Dha/Dh) + Re/Dha))
λK = | součinitel tepelné vodivosti komínu |  |  |  |  | 0.073171 |  | W/m.K | [8 empty] | 0.29752 | W/m.K
RISOL = | celkový tepelný odpor přídavné izolace |  |  |  |  | 0 |  | m2.K/W | [11 empty] | tepelný tok - rovná stěna - vztaženo na plochu
RHS = | celkový tepelný odpor hořlavé vrstvy |  |  |  |  | 0 |  | m2.K/W | [11 empty] | f = 1/Ri . (ti - tsi) |  |  |  | 664.4628 | W/m2
RI = | tepelný odpor přestupu tepla vnitřní = |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 | m2.K/W | [11 empty] | f = 1/Rk1 . (tsi - t1) |  |  |  | 664.4628 | W/m2
| Ui = 2 + 10.(vm)0,5 |  | [W/m2.K] | Ui = | 9.0711 | Ri = | 0.11024 | [12 empty] | f = 1/Rk2 . (t1 - t2) |  |  |  | 664.4628 | W/m2
| vm = | rychlost proudění spalin |  |  | 0.5 | m/s | [13 empty] | f = 1/Rk3 . (t2 - tse) |  |  |  | 664.4628 | W/m2
RE = | tepelný odpor přestupu tepla vnější = |  |  |  |  | 0.125 | 0.125 | m2.K/W | uvnitř budovy |  | Ue = 8 | [8 empty] | f = 1/Re . (tse - te) |  |  |  | 664.4628 | W/m2
[7 empty] | 0.044 | m2.K/W | vně budovy |  | Ue = 23 | [8 empty] | f = 1/(Ri + Rk + Re) . (ti - te) = U . (ti - te) |  |  |  | 664.4628 | W/m2
vzorec
tINT = | tCALC - | RI |  |  |  |  | x ( tCALC - tOK) |  |  | tsi = ti - U .Ri . (ti - te) |  |  |  | 377.4876 | °C | tsi = ti - ((U1 /Dh) . Ri . (ti - te)) |  | 368.1855 | °C | U = 1/(Ri + Rk + Re) |  | 1.6529 | W/m2.K
|  | RI + RK + ( DH/DHA x (RISOL + RHS + RE)) | [7 empty] | tse = te + U.Re . (ti - te) |  |  |  | 105.0579 | °C | tse = te + ((U1/Dha) . Re . (ti - te)) |  | 93.192 | °C
[10 empty] | tse = te + Re/(Ri + Rk + Re) . (ti - te) |  |  |  | 105.0579 | °C |  |  |  |  | tsi = ti - U .Ri . (ti - te) |  |  |  | 377.4876 | °C
| tINT = | 374.5696 |  |  | °C | [14 empty] | t1 = tsi - U .R1 . (ti - te) |  |  |  | 168.1818 | °C
[20 empty] | t2 = t1 - U .R2 . (ti - te) |  |  |  | 93.0975 | °C
vzorec | MAXIMÁLNÍ TEPLOTA SPALIN - TEPLOTNÍ TŘÍDA | [18 empty] | tse = t2 - U .R3 . (ti - te) |  |  |  | -571.3653 | °C
tCALC = | ( | RI + RK + ( RISOL . DH/DHA ) |  |  |  |  | . ( tZAP - tOK)) + tZAP | [12 empty] | tse = te + U.Re . (ti - te) |  |  |  | 105.0579 | °C
|  | ( RHS + RE ) . ( DH/DHA ) | [17 empty] | tse = te + Re/(Ri + Rk + Re) . (ti - te) |  |  |  | 105.0579 | °C
| tCALC = | 423.688 |  |  | °C
vzorec | MAXIMÁLNÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA - VOLNÝ POVRCH
tZAP =
| tCALC = | 85.0489 |  |  | °C
vzorec
tEXT = | tINT - | DH/DHA . RK |  |  |  |  | . ( tCALC - tOK)
RI + RK + ( DH/DHA . RE )
| tEXT = | 167.7691 |  |  | °C
vzorec | !!! PRO VĚTRANOU VZDUCHOVOU MEZERU MIN. 40 mm !!!
tEXT = | tCALC + tOK . (RI + RK)/(DH/DHA . RE)
1 + (RI + RK)/(DH/DHA . RE )
| tEXT = | 85.0489 |  |  | °C
𝑡_𝑧𝑎𝑝=(((𝑅_𝑖+ 𝑅_𝐾+(𝑅_𝐼𝑆𝑂𝐿 ∙ 𝐷_𝐻/𝐷_𝐻𝐴 )/((𝑅_𝐻𝑆+ 𝑅_𝐸 )∙ 𝐷_𝐻/𝐷_𝐻𝐴 ))∙ 𝑡_𝑂𝐾+ 𝑡_𝐶𝐴𝐿)/(((𝑅_𝑖+ 𝑅_𝐾+(𝑅_𝐼𝑆𝑂𝐿 ∙ 𝐷_𝐻/𝐷_𝐻𝐴 )/((𝑅_𝐻𝑆+ 𝑅_𝐸 )∙ 𝐷_𝐻/𝐷_𝐻𝐴 ))+1)

## Tah
Statický - přirozený (atmosférický) tah
vzorec | ΔPS = h . g . Δρ |  |  |  | Pa
| h = | svislá vzdálenost mezi konci (středy otvorů) |  |  |  |  | m
| g = | tíhové zrychlení = 9,81 |  |  |  |  | m/s2
| Δρ = | rozdíl hustot vzduchu |  |  |  |  | kg/m3
|  | Δρ = ρe - ρi |  | (exteriér - interiér)
zadání | výška h = |  | 7 | m
| teplota okolí (ústí) = |  | 30 | °C
| teplota vstupní = |  | 120 | °C
| hustota okolního vzduchu = |  |  | 1.165 | kg/m3 | Δρ = | 0.26262 | kg/m3
| hustota spalin = |  |  | 0.90236 | kg/m3
|  | - hustota spalin |  | ƍ = ƍ0 . (273/(273 + t))
| - hustota vzduchu při 0°C ƍ0= |  |  | 1.293 | kg/m3
| - hustota spalin při 0°C ƍ0= |  |  | 1.299 | 1.299 | kg/m3 | pevná paliva
[5 empty] | 1.399 | kg/m3 | zemní plyn
ΔPtv | = | 18.0342 |  | Pa
Dynamický tah
vzorec | ΔPD = v2/2 . ρS . k |  |  |  | Pa
| v = | rychlost proudění spalin |  |  |  |  | m/s
| ρS = | střední hustota spalin |  |  |  |  | kg/m3
| k = | součinitel místního odporu |  |  |  |  | bez rozměru
zadání | průtok - objemový |  | 70 | m3/hod | to jest = | 0.019444 | m3/s
| průměr | 0.15 | m
| strany | 0.2 | 0.2 | m
| plocha průduchu |  | 0.017663 | m2
| rychlost v = |  | 1.1009 | m/s
|  | rychlost = | v = VO/d | VO = | průtok - objemový |  | m3/hod
|  |  |  | d = | plocha průduchu |  | m
| stř.hustota sp. - ρS = |  | 1.0337 | kg/m3 | ρS = (ρe - ρi)/2
| souč.m.odporu k = |  | 50
ΔPD | = | 31.319 |  | Pa

## Rychlost
Rychlost proudění
vzorec | v = Vo/d |  |  |  | m/s
| Vo = | objemový průtok |  | m3/s
| d = | plocha průduchu |  | m2
zadání | hustota = |  |  | 0.80803 | kg/m3
|  | hustota při 0°C ƍ0 = |  | 1.4 | 1.299 | kg/m3 | pevná paliva
[5 empty] | 1.399 | kg/m3 | zemní plyn
|  | teplota spalin t = |  | 200 | °C
|  | - hustota spalin |  | ƍ = ƍ0 . (273/(273 + t))
| objemový průtok = |  | 0.2097 | m3/s | 754.9189 | m3/hod
|  | objemový průtok = |  | 0 | m3/hod | 0 | m3/s
|  | objemový průtok = |  | 0 | l/s
|  | hmotnostní průtok = |  | 169.4444 | g/s | 610 | kg/hod
| plocha průduchu = |  | 0 | m2
|  | průměr kruhu = |  |  | m
| rychlost = |  | 4 | m/s
rychlost v = |  | průtok / plocha = |  |  |  | nic |  | m/s
průtok Vo = |  | rychlost / plocha = |  |  |  | nic |  | m3/s
|  |  |  | = | nic |  | m3/hod
| = hmotnostní průtok |  |  |  | nic |  | g/s
plocha d = |  | objem / rychlost = |  |  |  | 0.052425 |  | m2
[6 empty] | = průměr | 258.3592 | mm
[6 empty] | = čtverec | 228.9649 | mm

## Objem vzduchu a spalin
Množství vzduchu
Poměr mezi objemem přebytku vzduchu na přívodu a ve spalinách
vzorec | kVV = ρi/ρe |  |  |  | bez rozměru
hustota vzduchu |  | ρe = | 1.1704 | kg/m3 | při te = | 30 | °C | převzato z výp.tahu
hustota spalin |  | ρi = | 0.90236 | kg/m3 | při ti = | 120 | °C
kVV | = | 1.297 |  | bez rozm.
Odhadem podle typu spotřebiče a TPG 704 01
vzorec | VVZDUCH = Q . c |  |  |  | m3/hod
výkon spotřebiče |  | Q = | 8 | kW | 1 = | plyn | c = | 2.2
typ paliva |  |  | 3 | 1 - 2 - 3 | 2 = | kapalina | c = | 2
[5 empty] | 3 = | pevné palivo | c = | 4
VVZDUCH | = | 32 |  | m3/hod |  | patrně včetně přebytku
|  | 10.4034 |  | g/s
Výpočet z výhřevnosti, jednotkového množství vzduchu, a λ
vzorec | VVZDUCH = (VJEDNOT/q) . λ . Q |  |  |  |  | m3/hod
výhřevnost paliva |  |  | q = | 3.6 | kWh/kg | 12.96 | MJ/kg
jednotkové množství vzduchu |  |  | VJEDNOT = | 6.35 | m3/kg
přebytek vzduchu |  |  | λ = | 2.5
VVZDUCH | = | 4.4097 |  | m3/kWh |  | obecně na kW
VVZDUCH | = | 35.2778 |  | m3/hod |  | pro zadaný výkon
|  | 11.4691 |  | g/s
Výpočet jednotkového množství vzduchu ze složení paliva
vzorec | VJEDNOT = (1,864.C + 5,554.H + 0,698.S - 0,700.O) / 0,21 | [6 empty] | m3/kg
obsah uhlíku v palivu |  |  | C = | 51 | %
obsah vodíku v palivu |  |  | H = | 6.9 | %
obsah síry v palivu |  |  | S = | 0.003 | %
obsah dusíku v palivu |  |  | N = | 0.3 | %
obsah kyslíku v palivu |  |  | O = | 44 | %
spotřeba paliva |  |  | m = | 2 | kg/hod
VJEDNOT | = | 4.8852 |  | m3/kg |  | stechiometricky
VVZDUCH | = | 9.7704 |  | m3/hod |  | stechiometricky pro zadanou spotřebu paliva
VVZDUCH | = | 24.4259 |  | m3/hod |  | pro zadaný přebytek
|  | 7.941 |  | g/s
Množství spalin
Výpočet množství suchých spalin z výhřevnosti (dle Rosina)
vzorec | VSPALIN = VJEDNOT . m | [5 empty] | m3/hod
vzorec | pro plynná paliva - VJEDNOT = 0,446 + (1,09 . q / 4187) | [6 empty] | m3/kg
| pro kapalná paliva - VJEDNOT = 1,11 . q / 4187 | [6 empty] | m3/kg
| pro pevná paliva - VJEDNOT = 1,375 + (0,95 . q / 4187) | [6 empty] | m3/kg
výhřevnost paliva |  |  | q = | 12960 | kJ/kg | dřevo
spotřeba paliva |  |  | m = | 2 | kg/hod
VJEDNOT | = | 4.3155 |  | m3/kg |  | stechiometricky
VSPALIN | = | 8.6311 |  | m3/hod |  | stechiometricky pro zadanou spotřebu paliva
|  | 2.1634 |  | g/s
VSPALIN | = | 27.9869 |  | m3/hod |  | pro zadanou spotřebu paliva a přebytek vzduchu
|  | 7.0151 |  | g/s
Výpočet množství spalin z hmotnostního průtoku (dle výrobce)
vzorec | VSPALIN = VH / ρi . 3600 | [5 empty] | m3/hod
hmotnostní průtok spalin |  |  | VH = | 6 | g/s
hustota spalin |  |  | ρi = | 902.3588 | g/m3
VSPALIN | = | 23.9373 |  | m3/hod

## TPG 704 01
Výpočty dle TPG 704 01
Nejmenší požadovaný objem místnosti - pro spotřebiče typu B
vzorec | OMIN = když(ƩQB≤30;8;8 + 0,8.(ƩQB-30)) | [6 empty] | m3
| 8 = | konstanta - nejmenší požadovaný objem | [5 empty] | m 3
| ƩQB = | součet příkonů všech spotřebičů v provedení B | [5 empty] | kW
součet příkonů ƩQB |  | 24 | kW
OMIN | = | 8 |  | m3
skutečný rozměr místnosti
výška | 2.15 | m
šířka | 1.7 | m
délka | 1.9 | m
OSKUT | = | 6.9445 |  | m3
podmínka |  | OMIN > OSKUT |  | NESPLNĚNA
Potřebné množství spalovacího vzduchu - pro spotřebiče typu B
vzorec | VB = ƩQB.c | [6 empty] | m3/hod
| ƩQB = | součet příkonů všech spotřebičů v provedení B | [5 empty] | kW
| c = | konstanta - přepočtový koeficient | [5 empty] | m3.kW
|  | zemní plyn = |  | 2.2
VB | = | 52.8 |  | m3/hod
Potřebné celkové množství přiváděného vzduchu
vzorec | ƩVA + ƩVB + ƩVOSP + ƩVODV ≤ ƩVO | [6 empty] | -
| ƩVA = | součet potřebných množství spalovacího vzduchu všech spotřebičů v provedení A | [5 empty] | m3/hod
| ƩVB = | součet potřebných množství spalovacího vzduchu všech spotřebičů v provedení B | [5 empty] | m3/hod
| ƩVOSP = | součet potřebných množství spalovacího vzduchu vpro všechny ostatní spotřebiče (nespalující plyn) | [5 empty] | m3/hod
| ƩVODV = | součet množství vzduchu odváděného všemi podtlakovými větracími zařízeními | [5 empty] | m3/hod
| ƩVO = | součet množství vzduchu nutného přivádět z venkovního prostoru | [5 empty] | m3/hod
vzorec | VOSP = Ʃ(ƩQOSP.c) | [6 empty] | m3/hod
| ƩQOSP = | součet příkonů při jmenovitém výkonu všech spotřebičů spalujících totožné palivo | [5 empty] | kW
| c = | LTO = |  | 2
|  | dřevo, uhlí - uzavřené spotřebiče = |  |  |  | 3.5
|  | dřevo, uhlí - otevřené spotřebiče = |  |  |  | 4
ƩQOSP LTO = |  |  |  | 0 | kW | VOSP = | 0 | m3/hod
ƩQOSP dřevo, uhlí - uzavřené spotřebiče = |  |  |  | 0 | kW | VOSP = | 0 | m3/hod
ƩQOSP dřevo, uhlí - otevřené spotřebiče = |  |  |  | 0 | kW | VOSP = | 0 | m3/hod
[6 empty] | ƩVOSP = | 0 | m3/hod
| ƩVA = | 20 | m3/hod
digestoře | počet | 1 | větráky | počet | 0 | 0 | 0 | ks
| výkon | 800 |  | výkon | 70 | 100 | 200 | m3/hod
| ƩVODV = | 800 | m3/hod
ƩVO MIN = ƩVA + ƩVB + ƩVOSP + ƩVODV = | [5 empty] | 872.8 | m3/hod
Potřebný minimální otvor pro přívod vzduchu
vzorec | ƩPMIN = ƩVO MIN / 3600.vMIN | [6 empty] | m2
| ƩPMIN = | minimální plocha otvoru do venkovního prostředí |  |  |  |  | m2
| ƩVO MIN = | potřebné celkové množství přiváděného vzduchu |  |  |  |  | m3/hod
| vMIN = | minimální předpokládaná rychlost proudění |  |  |  |  | m/s
|  | vMIN = | 0.5 | m/s
ƩPMIN = |  | 0.48489 | m2
| - tj.kruh DN = |  |  |  | 785.7351 | mm
| - tj.čtverec o straně = |  |  |  | 696.3396 | mm
Mřížkový koeficient
vzorec | ƩPMINF = ƩPMIN . K | [6 empty] | m2
| ƩPMINF = | min.plocha otvoru s mřížkou do venkovního prostředí |  |  |  |  | m2
| ƩPMIN = | minimální plocha otvoru do venkovního prostředí |  |  |  |  | m2
| K | mřížkový koeficient
|  | K | 5 | %
ƩPMINF = |  | 0.50913 | m2
| - tj.kruh DN = |  |  |  | 805.1389 | mm
| - tj.čtverec o straně = |  |  |  | 713.5358 | mm

## Výkon vzduchu
Výkon vzduchu
Základní kalorimetrická rovnice - bez změny skupenství
vzorec | Q = mH.c.ΔT = mO.ϕ.c.ΔT = P.v.ϕ.c.ΔT | [6 empty] | W
| mH = | hmotnostní průtok |  |  |  |  | kg/s
| c = | měrná tepelná kapacita |  |  |  |  | J/kg.K
| ΔT = | rozdíl teplot |  | (např.vně x uvnitř) |  |  | --
| mO = | objemový průtok |  |  |  |  | m3/s
| ϕ = | hustota |  |  |  |  | kg/m3
| P = | plocha průřezu |  |  |  |  | m2
| v = | rychlost proudění |  |  |  |  | m/s
zadání | T1 = | 340 | °C, K
| T2 = | 270 | °C, K |  | ΔT = T1 - T2 = |  | 70 | K
| c = | 1370 | J/kg.K |  |  | c vzduchu = | 1010 | J/kg.K
| mH = | 0.0056962 | kg/s | 0 | kg/hod | c sp.plynu = | 1370 | J/kg.K
| ϕ = | 1.29 | kg/m3 |  | ϕ vzduchu = |  | 1.29 | kg/m3
| mO = | 0.0044156 | m3/s | 0 | m3/hod | 0 | l/s
| v = | 0.25 | m/s
| P - strana | 0 | m
| P - strana | 0 | m |  | PHRANOL = |  | m2
| P - průměr | 0.15 | m |  | PTRUBKA = | 0.017662 | m2
| Q | = | 546.2614 |  | W
Energie
vzorec | E = Q.t | [6 empty] | J
| Q = | výkon |  |  |  |  | W
| t = | čas |  |  |  |  | s
zadání | Q = | 546.2614 | W
| t = | 16200 | s | 4.5 | hod | 0 | dnů
| E | = | 8849434.4269 |  | J
|  |  | 8.8494 |  | MJ
|  |  | 2.4582 |  | kWh
| cena | 4.5 | Kč/kWh
|  |  | 11.0618 |  | Kč
Výkon vzduchu - nedoděláno
Základní kalorimetrická rovnice - se změnou skupenství
vzorec | Q = mH.Δh =mH.[cA.ΔTA + Δx(cV.ΔT + l)] | [6 empty] | W
| mH = | hmotnostní průtok |  |  |  |  | kg/s
| Δh = | rozdíl entalpií |  |  |  |  | J/kg
| c = | měrná tepelná kapacita |  |  |  |  | J/kg.K
| ΔT = | rozdíl teplot |  | (např.vně x uvnitř) |  |  | --
| mO = | objemový průtok |  |  |  |  | m3/s
| ϕ = | hustota |  |  |  |  | kg/m3
| P = | plocha průřezu |  |  |  |  | m2
| v = | rychlost proudění |  |  |  |  | m/s
zadání | T1 = | 110 | °C, K
| T2 = | 35 | °C, K |  | ΔT = T1 - T2 = |  | 75 | K
| c = | 1010 | J/kg.K |  | c vzduchu = |  | 1010 | J/kg.K
| mH = | 0.0405 | kg/s | 0 | kg/hod
| ϕ = | 1.2 | kg/m3 |  | ϕ vzduchu = |  | 1.2 | kg/m3
| mO = | 0.03375 | m3/s | 0 | m3/hod | 0 | l/s
| v = | 1.5 | m/s
| P - strana | 0.15 | m
| P - strana | 0.15 | m |  | PHRANOL = | 0.0225 | m2
| P - průměr | 0 | m |  | PTRUBKA = |  | m2
| Q | = | 3067.875 |  | W
Energie
vzorec | E = Q.t | [6 empty] | J
| Q = | výkon |  |  |  |  | W
| t = | čas |  |  |  |  | s
zadání | Q = | 3067.875 | W
| t = | 3600 | s | 1 | hod | 0 | dnů
| E | = | 11044350 |  | J
|  |  | 11.0443 |  | MJ
|  |  | 3.0679 |  | kWh
| cena | 4.5 | Kč/kWh
|  |  | 13.8054 |  | Kč

## Tepelná kapacita
Tepelná kapacita
množství tepla, kterým se těleso ohřeje o jednotkový teplotní rozdíl
vzorec | C = m . c = Q / Δt [J/K]
Q = C . Δt = m . c . Δt [J]
Měrná tepelná kapacita
množství tepla potřebného k ohřátí 1 kg látky o 1°
c = C / m = Q / (m. Δt) [J/kg.K]
| C = | tepelná kapacita |  |  |  |  | J/K
| c = | měrná tepelná kapacita |  |  |  |  | J/kg.K
| m = | hmotnost |  |  |  |  | kg
| Q = | teplo |  |  |  |  | J
| Δt = | rozdíl teplot |  |  |  |  | K
| ƍ = | měrná objemová hmotnost (hustota) |  |  |  |  | kg/m3
zadání | m = |  | 4 | kg | 4000 | g | 4 | kg
|  |  | délka | 1 | průměr | 0.3 | vše v [m]
|  |  | délka | 1 | strana A | 0.1 | strana B | 0.1
|  |  | hustota | 400 | kg/m3
| c = |  | 1800 | J/kg.K
| g = |  | 9.81 | m/s2
| C = |  |  | 7200 |  |  | J/K
|  |  |  | 2 |  |  | Wh/K
zadání | Δt = |  | 128 | °C | vstupní | 22 | °C
[5 empty] | výstupní | 150 | °C
| Q = |  |  | 921600 |  |  | J
|  |  |  | 256 |  |  | Wh
zadání | Q = |  | 7200000 | J | 2000 | Wh
| Δt = |  |  | 1000 |  |  | °C
tabulka
|  | λ | c | ƍ | C/m3 |  | Q (100°)
|  | [W/m.K] | [J/kg.K] | [kg/m3] | [J/K. m3] |  | [kJ/m3] | [kWh/m3]
vzduch |  | 0.2 | 1000 | 1.2 | 1.2 | . 103 | 120 | 0.033333
plynobeton |  | 0.21 | 840 | 580 | 487.2 | . 103 | 48720 | 13.5333
beton |  | 1.3 | 1020 | 2200 | 2244 | . 103 | 224400 | 62.3333
dřevo |  | 0.25 | 1800 | 400 | 720 | . 103 | 72000 | 20
minerální izolace |  | 0.065 | 960 | 100 | 96 | . 103 | 9600 | 2.6667
sádrokarton |  | 0.22 | 1060 | 750 | 795 | . 103 | 79500 | 22.0833
ocel |  | 50 | 440 | 7850 | 3454 | . 103 | 345400 | 95.9444
cihelná zeď |  | 0.64 | 920 | 1400 | 1288 | . 103 | 128800 | 35.7778
kalciumsilikát |  | 0.07 | 840 | 250 | 210 | . 103 | 21000 | 5.8333

## Spalovací rovnice dřeva
Spalovací rovnice dřeva
Prvkové složení dřeva - pro suché a mokré dřevo
vzorec | VWET = VDRY . ( 1 - VW-H2O ) | [5 empty] | %
|  |  | SUCHÉ DŘEVO |  |  | VLHKÉ DŘEVO
obsah uhlíku v palivu |  |  | VD-C = | 50 | % | VW-C = | 40 | %
obsah vodíku v palivu |  |  | VD-H = | 5.6 | % | VW-H = | 4.48 | %
obsah kyslíku v palivu |  |  | VD-O = | 44 | % | VW-O = | 35.2 | %
obsah vody v palivu |  |  | VD-H2O = | 0 | % | VW-H2O = | 20 | %
obsah síry v palivu |  |  | VD-S = | 0.003 | % | VW-S = | 0.0024 | %
obsah dusíku v palivu |  |  | VD-N = | 0.3 | % | VW-N = | 0.24 | %
spotřeba paliva |  |  | m = | 3 | kg/hod
součinitel přebytku vzduchu |  |  | λ = | 2 | ---
Spalovací rovnice - SUCHÉ DŘEVO
Do spalovacích rovnic prvků suchého dřeva vstupují látková množství v kmol. Tedy taková množství atomů dané látky, jejichž hmotnost v kg se číselně rovná relativní atomové hmotnosti.
spalování uhlíku - C |  |  |  | C + O2 = CO2
hmotnostně |  | 12 kg C + 2 x 16 kg O2 = 44 kg CO2
1 kg C + 2,67 kg O2 = 3,67 kg CO2
množství kyslíku pro spálení 1 kg uhlíku C |  |  |  |  | MO2-C = |  | 2.67 | kg O2
množství oxidu uhličitého CO2 vzniklého spálením 1 kg uhlíku C |  |  |  |  | MCO2-C = |  | 3.67 | kg CO2
spalování vodíku - H |  |  |  | 2 H2 + O2 = 2 H2O
hmotnostně |  | 2 x 2 x 1 kg H2 + 2 x 16 kg O2 = 36 kg H2O
1 kg H2 + 8 kg O2 = 9 kg H2O
množství kyslíku pro spálení 1 kg vodíku H2 |  |  |  |  | MO2-H2 = |  | 8 | kg O2
mn.vodní páry H2O vzniklé spálením 1 kg vodíku H2 |  |  |  |  | MH2O-H2 = |  | 9 | kg H2O
Potřeba kyslíku pro spálení dřeva - vztaženo na 1 kg dřeva
- stechiometrické spalování (λ = 1) suchého dřeva :
| MO2S-D = (VD-C x MO2-C) + (VD-H x MO2-H2) - VD-O | [6 empty] | kg/kg
|  |  | MO2S-D = |  | 1.343 |  | kg/kg
- stechiometrické spalování (λ = 1) vlhkého dřeva :
| MO2S-W = (VW-C x MO2-C) + (VW-H x MO2-H2) - VD-O | [6 empty] | kg/kg
|  |  | MO2S-D = |  | 1.0744 |  | kg/kg
Potřeba vzduchu pro spálení dřeva - vztaženo na 1 kg dřeva
| MVZDUCH = MO2 / RO2 |  |  |  | kg/kg
hmotnostní poměr kyslíku ve vzduchu |  |  |  | RO2 = | 0.23319 | ---
| RO2 = MO2 / MVZDUCH = VO2 x ρO2 / (VO2 x ρO2 + VN2 x ρN2) | [6 empty] | ---
| VO2 = | 21 | % | objemový podíl kyslíku ve vzduchu
| ρO2 = | 1.43 | kg/m3 | hustota kyslíku
| VN2 = | 79 | % | objemový podíl dusíku ve vzduchu
| ρN2 = | 1.25 | kg/m3 | hustota dusíku
- stechiometrické spalování (λ = 1) suchého dřeva : | [8 empty] | Skutečný objem spalovacího vzduchu se stanoví z rovnice:
| MVZDUCH-S-D = MO2S-D / RO2 | [6 empty] | kg/kg
|  |  | MVZDUCH-S-D = |  | 5.7593 |  | kg/kg
VVT - stechiometrický objem spalovacího vzduchu [m3.m-3] (tab. 13)
- stechiometrické spalování (λ = 1) vlhkého dřeva : | [8 empty] | Skutečný objem vlhkých spalin, vzniklý spálením 1 m3 (101 325 Pa, 0°C) zemního plynu s násobkem stechiometrického objemu spalovacího vzduchu n > 1 pak tedy je:
| MVZDUCH-S-W = MO2S-W / RO2 | [6 empty] | kg/kg
|  |  | MVZDUCH-S-W = |  | 4.6074 |  | kg/kg
| ρVZDUCH = | 1.25 | kg/m3 | hustota vzduchu |  |  |  |  | VVT - stechiometrický objem vzduchu [m3.m-3] (tab. 13)
|  |  | VVZDUCH-S-W = |  | 3.6859 |  | m3/kg |  | VvST - stechiometrický objem vlhkých spalin (tab. 15) [m3.m-3]
- reálné spalování suchého dřeva - pro přebytek λ = | [6 empty] | 2
| MVZDUCH-D = MVZDUCH-S-D x λ | [6 empty] | kg/kg
|  |  | MVZDUCH-D = |  | 11.5186 |  | kg/kg
- reálné spalování vlhkého dřeva - pro přebytek λ = | [6 empty] | 2
| MVZDUCH-W = MVZDUCH-S-W x λ | [6 empty] | kg/kg
|  |  | MVZDUCH-W = |  | 9.2149 |  | kg/kg
| ρVZDUCH = | 1.25 | kg/m3 | hustota vzduchu
|  | VVZDUCH-W = MVZDUCH-S-W / ρVZDUCH | [5 empty] | m3/kg
|  |  | VVZDUCH-W = |  | 7.3719 |  | m3/kg
Množství spalin po spálení dřeva - vztaženo na 1 kg dřeva
- dle hmotnostního složení spalin | [6 empty] | kg/kg
|  |  | SUCHÉ DŘEVO |  |  | VLHKÉ DŘEVO
oxid uhličitý (z uhlíku) |  |  | VD-C x MCO2-C = |  | 1.835 | VW-C x MCO2-C = |  | 1.468
vodní pára (z vodíku) |  |  | VD-H x MH2O-H2 = |  | 0.504 | VW-H x MH2O-H2 = |  | 0.4032
vodní pára (z vody) |  |  | VD-H2O = |  | 0 | VW-H2O = |  | 0.2
dusík (zbylý ze vzduchu) |  |  | MVZDUCH-S-D - MO2S-D = |  | 4.4163 | MVZDUCH-S-W - MO2S-W = |  | 3.533
přebytek vzduchu |  |  | MVZDUCH-S-D x (λ-1) = |  | 5.7593 | MVZDUCH-S-W x (λ-1) = |  | 4.6074
CELKEM - kg/kg |  |  | MSP-S = |  | 12.5146 | MSP-w = |  | 10.2117
- reálné množství spalin pro konkrétní množství paliva
| MSP = MSP-W . m | [6 empty] | kg/hod
| m = | 3 | kg/hod | spotřeba paliva za hodinu
|  |  | MSP = |  | 30.635 |  | kg/hod
| ρSPALINY = | 0.678 | kg/m3 | hustota spalin |  | pro T = | 250 | °C
|  | VSP = MSP / ρSPALINY | [5 empty] | m3/hod
|  |  | VSP = |  | 45.1844 |  | m3/hod
|  |  | VSP = |  | 0.012551 |  | m3/s
- přepočet na hmotnostní průtok
|  |  | MSP = |  | 8.5097 |  | g/s

## Přepočet ppm
Přepočet ppm a mg/m3
vzorec | X(ppm) = Y(mg/m3) . Vm / M
Y(mg/m3) = X(ppm) . M / Vm
| X(ppm) = | procentní obsah |  |  |  |  | ppm
| Y(mg/m3) | hmotnostní obsah |  |  |  |  | mg/m3
| Vm = | molární objem ideálního plynu |  |  |  |  | l/mol
| M = | molární hmotnost konkrétní látky |  |  |  |  | g/mol
zadání | X(ppm) = |  | 0 | ppm
| Y(mg/m3) = |  | 1340 | mg/m3
| měřená emise |  | co2
| T - teplota okolí = |  | 25 | °C
| P - tlak = |  | 101325 | Pa | 101325 | Pa = 1 bar
| Vm = |  | 24.45 | l/mol
| M = |  | 44.01 | g/mol
| R = |  | 8.3145 | m3.Pa/K.mol |  | universální plynová konstanta
| výpočet Vm pro jinou teplotu |  |  | Vm = R . T /P = (R . (T+273,15) / P) . 1000 |  |  |  | l/mol
| VmTP = |  |  | 24.4655 | l/mol
| výpočet M pro jinou sloučeninu |  |  |  | součtem atomových relativních hmotností jednotlivých prvků z periodické tabulky prvků násobených jejich počtem ve sloučenině
znalost M dovolí přepočet mezi hmotností (g) a látkovým množstvím (mol)
| X(ppm) = |  |  | 744.4444 |  |  | ppm
| Y(mg/m3) = |  |  | 0 |  |  | mg/m3
hodnoty M |  |  | hodnoty Vm
CO | 28.01 | g/mol | 0 | °C | 22.414 | l/mol
CO2 | 44.01 | g/mol | 25 | °C | 24.45 | l/mol
O2 | 32 | g/mol
N2 | 28.01 | g/mol
NO | 30.01 | g/mol
NO2 | 46.01 | g/mol
H2 | 2.02 | g/mol
SO2 | 64.06 | g/mol
H2O | 18.02 | g/mol
CH4 | 16.04 | g/mol
He | 4 | g/mol

## Tlak
Výpočet tlaku
vzorec | p = F / s [Pa = N/m2]
F = m . g [N = kg.(m/s2)]
| m = | hmotnost |  |  |  |  | kg
| s = | plocha |  |  |  |  | m2
| g = | tíhové zrychlení |  |  |  |  | m/s2
| F = | síla |  |  |  |  | N
zadání | m = |  | 0.0001 | kg | 0.1 | g
| s = |  | 0.0001 | m2 | průměr |  | vše v [m]
[5 empty] | strana A | 0.01 | strana B | 0.01
| g = |  | 9.81 | m/s2
| F = |  |  | 0.000981 |  |  | N
| p = |  |  | 9.81 |  |  | Pa
|  |  |  | 9.81e-06 |  |  | Mpa

## Dilatace
Dilatace trubek
vzorec | Δl = l0 . α . Δt [mm]
| Δl = | změna délky potrubí |  |  |  |  | mm
| l0 = | délka úseku potrubí |  |  |  |  | m
| α = | součinitel teplotní délkové roztažnosti potrubí |  |  |  |  | mm/m.K
| Δt = | rozdíl (nárůst) teplot |  |  |  |  | K
zadání | l0 = |  | 1 | m
| t mimo provoz = |  | 20 | °C
| t provozní (spalin) = |  | 200 | °C | maximálně 200°C
| α = |  | 0.012 | mm/m.K | ocel | 0.012
[5 empty] | hliník | 0.0238
[5 empty] | PEX | 0.15
| Δl = |  |  | 2.16 |  |  | mm
|  |  |  | 0.00216 |  |  | m

## Kruh x čtverec
Přepočet plochy kruhu a čtverce
Přepočet hydraulický
vzorec | DN = (2 . a . b) / (a + b) [mm]
Přepočet plošný
vzorec | DN = 1,128 . a = 1,128 . √(a . b) [mm]
| DN = | průměr kruhu |  |  | mm
| a = | délka jedné strany obdélníku |  |  | mm
| b = | délka druhé strany obdélníku |  |  | mm
zadání | DN = |  |  | mm
| a = |  | 220 | mm
| b = |  | 310 | mm
hydraulicky
| DN = |  |  | 257.3585 | mm
plošně
|  |  |  | 294.5787 | mm
hydraulicky
| a = |  |  | 0 | mm
plošně
|  |  |  | 0 | mm
plocha
| P = |  |  | 0.0682 | m2

## Ind.komín
Individuální komín - základní výpočet
|  |  | materiál |  |  |  |  | tloušťka |  |  |  | tepelná vodivost
vrstva 1 |  |  | šamotová vložka |  |  |  |  | 0.02 |  |  | m | R = | 0.01 |  | m2.K/W
| popis |  | Keramika Letovice s.r.o. | [7 empty] | A1N1 - T600 N1 D 3 G (EN 1457)
vrstva 2 |  |  | minerální vata |  |  |  |  | 0.03 |  |  | m | ʎ = | 0.116 |  | W/m.K
| popis |  | AKURAT izolacie (Polsko) | [7 empty] | provozní teplota 400°C = T400
vrstva 3 |  |  | keramzit beton |  |  |  |  | 0.06 |  |  | m | ʎ = | 0.5 | W/m.K
| popis |  | CJ Blok Spolka z.o.o. (Polsko) | [7 empty] | EN 12446 T600 (N) G (50)
vrstva 4 | [7 empty] | 0 |  |  | m | ʎ = | 0 | W/m.K
popis
popis dle komponent | [9 empty] | T400 N1 D 3 G50
Tepelný odpor
- standardní výpočet
|  |  | R celk = |  | 0.388 |  | m2.K/W
- dle metodiky ČSN EN 15 287-1
|  |  | R celk = |  | 0.315 |  | m2.K/W
popis dle tep.odporu | [9 empty] | T400 N1 D 3 G50 R32
Teplotní třída pro povrchovou teplotu max.85°C
zadáno |  |  | Ri = | 0.07 |  | W/m.K |  | Re = |  | 0.125 |  | W/m.K
- standardní výpočet dle tepelného toku
|  |  | T p max = |  | 395 |  | °C
- dle metodiky ČSN EN 15 287-1
|  |  | T p max = |  | 520 |  | °C
popis dle povrch.teploty | [9 empty] | T400 N1 D 3 G50 R32
Bezpečná vzdálenost
- stanovena zhotovitelem stavby komínu
|  | pro T p max = |  |  | 395 |  | °C |  | L bezp = |  |  | 50 | mm
popis dle bezp.vzdálenosti | [9 empty] | T400 N1 D 3 G50 R32
finální zatřídění - | [7 empty] | T400 N1 D 3 G50 R32